## OHJE
Tämä on Biokaasulaskurin Excel-versio (märkä- ja puolikuivamädätys)
Versio 1 (8. huhtikuuta 2026)
Yhteydenotot ja palaute: |  | ville.pyykkonen@luke.fi
Pikaohjeita
Aloita välilehdeltä "1. Syötteet", jossa ilmoitetaan käytössä olevien syötteiden määrät. Täytä tietoja tarpeen mukaan kullekin välilehdelle.
Solut, joihin käyttäjä voi laittaa valintojaan (muut solut ovat lukittuja):
123 | Keltainen solu: käyttäjän pitää itse täyttää lukema, esim. syötemäärät tuoretonneina vuodessa (t/a)
456 | Vaaleankeltainen solu: käyttäjä voi halutessaan muuttaa Biokaasulaskurin oletusarvoja
Kyllä | Vaaleansininen solu: sisältää pudotusvalikon, jossa on kaksi tai useampi vaihtoehto. Pudotusvalikkoon pääsee käsiksi klikkaamalla solua.
789 | Solun kulmassa punainen neliö: muistiinpano avautuu, kun vie hiiren osoittimen solun päälle.
Note on A38: Ohje

## 1. Syötteet
Syötteet
|  | Syöte | ka-pit. | VS-osuus | VS-pit. | BMP | N | Liuk. N | P | K | CH4-pit. | Lämpötila | Olomuoto |  | Syöte
|  | t/a | % | % TS:sta | % | m3 CH4/t VS | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | % |  |  |  | t VS/a
Lannat
| Naudan lietelanta | 6000 | 9 | 80 | 7.2 | 200 | 5 | 2.9 | 0.9 | 4.5 | 65 | 9.5 | Liete | Olomuodon kohdalla pudotusvalikko | 432
| Naudan lietelannasta separoitu kuivajae |  | 24 | 85 | 20.4 | 190 | 6.4 | 2.1 | 1.3 | 4.1 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Naudan kuivikelanta |  | 30 | 85 | 25.5 | 200 | 5.4 | 1.9 | 1 | 5 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Sian lietelanta |  | 8.2 | 82 | 6.724 | 320 | 4.6 | 2.9 | 1 | 1.7 | 65 | 9.5 | Liete |  | 0
| Sian lietelannasta separoitu kuivajae |  | 27 | 82 | 22.14 | 305 | 4.6 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Sian kuivikelanta |  | 21 | 85 | 17.85 | 230 | 8.2 | 3.6 | 2.9 | 4 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Siipikarjan kuivikelanta |  | 45 | 72 | 32.4 | 225 | 16.7 | 6 | 7.7 | 9.5 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Siipikarjanlanta, muu siipikarja |  | 68 | 85 | 57.8 | 155 | 27.3 | 6.7 | 12 | 20 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Siipikarjalanta, munivat |  | 35 | 75 | 26.25 | 260 | 18.6 | 9.5 | 6.1 | 9 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Lampaan/vuohen kuivikelanta |  | 35 | 80 | 28 | 100 | 9.1 | 2 | 2.1 | 11.6 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Hevosen kuivikelanta |  | 33 | 78 | 25.74 | 200 | 5 | 1 | 1 | 5 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Turkiseläinten kuivikelanta |  | 39 | 78 | 30.42 | 200 | 11.3 | 3 | 16.4 | 2 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
Biojätteet ja sivutuotteet
| Yhdyskuntien biojäte |  | 27 | 90 | 24.3 | 450 | 5.4 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 65 | 4 | Kiinteä
| Sisävesikala |  | 28 | 85 | 23.8 | 520 | 30.8 | 15.4 | 9.5 | 2.8 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Kala- ja perkuujäte |  | 17 | 85 | 14.45 | 520 | 27 | 13.5 | 9.2 | 2.7 | 65 | 4 | Kiinteä
| Lohen perkuujäte |  | 71 | 99 | 70.29 | 730 | 8.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 70 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Leipomojäte |  | 66 | 90 | 59.4 | 400 | 15.2 | 7.6 | 1.3 | 6.6 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Maitojäte (hera) |  | 6 | 90 | 5.4 | 420 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Makeisjäte |  | 90 | 95 | 85.5 | 380 | 13.5 | 6.8 | 3.6 | 9 | 50 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Rasvajäte |  | 40 | 90 | 36 | 800 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 4 | 70 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Teurasjäte |  | 35 | 90 | 31.5 | 600 | 32 | 16 | 4 | 4 | 65 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Vihannesjäte |  | 11 | 92 | 10.12 | 400 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 55 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Viljan lajittelujäte |  | 87 | 90 | 78.3 | 230 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | 13.1 | 55 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Glyseroli |  | 95 | 99 | 94.05 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | Liete |  | 0
Lietteet
| Elintarvikejalostuksen puhdistamoliete |  | 20 | 70 | 14 | 300 | 8 | 3.2 | 5 | 2 | 65 | 9.5 | Liete |  | 0
| Metsäteollisuuden biol. puhdistamon liete |  | 20 | 70 | 14 | 100 | 3 | 1.2 | 0.6 | 2 | 65 | 9.5 | Liete |  | 0
| Metsäteollisuuden jätevesien primääriliete |  | 20 | 70 | 14 | 130 | 2.4 | 1 | 0.2 | 2 | 65 | 9.5 | Liete |  | 0
| Yhdyskuntien jätevesiliete |  | 20 | 60 | 12 | 300 | 8 | 3.2 | 5 | 2 | 65 | 9.5 | Liete |  | 0
Kasvit
| Säilörehu (nurmiheinät) | 1000 | 30 | 90 | 27 | 350 | 7.7 | 0.3 | 0.9 | 8.4 | 55 | 4 | Kiinteä |  | 270
| Ruokohelpi, tuoreena korjattu |  | 30 | 90 | 27 | 250 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 7.7 | 55 | 4 | Kiinteä
| Vihannesten naatit |  | 11 | 85 | 9.35 | 300 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 5.3 | 55 | 4 | Kiinteä
| Olki |  | 85 | 91 | 77.35 | 280 | 5.1 | 0.3 | 0.9 | 12.8 | 55 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Öljykasvien korret |  | 90 | 92 | 82.8 | 250 | 14.4 | 0.7 | 0.9 | 9 | 65 | 4 | Kiinteä
| Järviruoko, tuoreena korjattu |  | 32 | 97 | 31.04 | 250 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 55 | 4 | Kiinteä |  | 0
| Suojavyöhyke- ja LHP-nurmi |  | 40 | 90 | 36 | 280 | 5 | 0.4 | 0.6 | 5.4 | 55 | 4 | Kiinteä |  | 0
Muut
Muu syöte 1 (käyttäjän lisäämä)
Muu syöte 2 (käyttäjän lisäämä)
| Laimennusvesi (tarvittaessa) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | Liete
Kokonaissyöte |  |  | 12 | 83.5714 | 10.0286 | 257.6923 | 5.3857 | 2.5286 | 0.9 | 5.0571 | 59.7761 | 8.7143 | -
Yhteensä t/a (BMP: m3 CH4/a) |  | 7000 | 840 | - | 702 | 180900 | 37.7 | 17.7 | 6.3 | 35.4 | - | - | - |  | 702
| Metaanintuottopotentiaali m3/a | 180900
| Metaanintuottopotentiaali kWh/a | 1809000 |  | 1 normaalikuutio metaania = 10 kWh (alempi lämpöarvo)
| Metaanintuottopotentiaali MWh/a | 1809 |  | 1 MWh = 1000 kWh
| Metaanintuottopotentiaali kWh/tonni | 258.4286
| Metaanintuottopotentiaali m3/t syötettä | 25.8429
Liete
Kiinteä
Kyllä
Ei
Tekniikka-välilehti: Separointi
Ei separointia
Ruuviseparointi
Linkoseparointi
Tekniikka-välilehti: Murskaus ja syöttö
Ei murskausta eikä syöttölaitetta (ei ole kiinteitä syötteitä)
Ei murskausta, pelkästään kiinteän syöttölaite (esim. syöttöruuvi)
Kyllä, kiiinteän syötteen sähkökäyttöinen murskauslaite (esim. apevaunu) ja syöttölaite
Note on D2: TS = total solids = kuiva-aine
Note on F2: VS = volatile solids = orgaaninen aine (hehkutushäviö)
Note on G2: BMP = Biochemical Methane Potential = metaanintuottopotentiaali
Note on L2: Syötteestä tuotetun biokaasu metaanipitoisuus (tilavuus-%)
Note on C46: Voit lisätä tarvittaessa laimennusvettä (esim. jos syötteen ka >20 %)

## 2. Laitostyyppi
Laitostyyppi
Märkä- tai puolikuivamädätys
• Soveltuu parhaiten syöteseokselle, jonka kuiva-ainepitoisuus (ka-pit.) ≤ 20 %
• Jos syötteen ka-pitoisuus on yli 20 %, suositellaan edellisellä välilehdellä "1. Syötteet" lisäämään laimennusvettä sen verran, että ka-pitoisuus on noin 20 %.
• Jos syöteseoksen kuiva-ainepitoisuus on yli 15 %, Biokaasulaskurin oletusarvona on, että sitä laimennetaan käsittelyjäännöksestä separoidulla nestejakeella 15 %:iin.
• Jatkuvasyöttöinen biokaasureaktori, jossa on jatkuva tai puolijatkuva sekoitus.
Syötemäärä: | 7000 | t/a
Syöteseoksen kuiva-ainepitoisuus (TS-pitoisuus): | 12 | %
Mahdollinen laimennus käsittelyjäännöksestä separoitavalla nestejakeella:
Separoinnin nestejakeen määrä laimentamista varten: | 0 | t/a | Oletus: jos syötteen ka-pitoisuus on alle 15 %, laimennusta nestejakeella ei tarvita.
Nestejakeen metaanintuottopotentiaali (BMP): | 0 | MWh/a | Huomioidaan biokaasulaitoksen kaasuntuotossa
Syöte + mahdollinen nestejae yhteensä: | 7000 | t/a | Huomioidaan reaktorin tilavuuden laskennassa (koko vaikuttaa investointihintaan)
Ka-pitoisuus (huomioitu mahdollinen laimennus) | 12 | %
VS-pitoisuus (huomioitu mahdollinen laimennus) | 10.0286 | % | Huomioidaan reaktorin orgaanisen kuormituksen laskennassa (vaikuttaa kaasuntuottoon)
Valinnaisia muokkauksia:
Mihin ka-pitoisuuteen syöte laimennetaan nestejakeella? | 15 | %
Nestejakeen ka-pitoisuus | 5 | %
Nestejakeen VS-pitoisuus | 3.5 | %
Nestejakeen BMP | 40 | m3 CH4/t VS
Note on B22: Oletusarvo: 15. Jos syöteseoksen ka-pitoisuus alittaa valitun arvon, syötettä ei laimenneta nestejakeella.
Note on B23: Oletusarvo: 5,0
Note on B24: VS = orgaaninen aine. Oletusarvo: 0,7*ka-pitoisuus (esim. 0,7*5 %=3,5 %
Note on B25: Nestejakeen sisältämän orgaanisen aineen metaanintuottopotentiaali, oletusarvo: 40. (Mädätteestä separoitu nestejae tuottaa vielä jonkin verran metaania, jos sitä palautetaan reaktoriin.)

## 3. Tekniikka
Tekniikka
<
Lietemäisen syötteen varastot
Valittuja lietemäisiä syötteitä yhteensä: | 6000 | t/a | Haettu Syötteet-välilehdeltä olomuoto-tunnisteen perusteella (Liete/Kiinteä)
Lietesyötesäiliöt
Lietesäiliöt | Määrä (t/a) | Monen vrk:n syöte? | Säiliön hyöty-tilavuus (m3) | Säiliösekoitin | Pumppu
Lietesäiliö 1 | 6000 | 10 | 164.3836 | Kyllä | Kyllä | Pudotusvalikko
Lietesäiliö 2 |  |  | 0 | Ei | Ei
Lietesäiliö 3 |  |  | 0 | Ei | Ei
Kiinteän syötteen varastot
Valittuja kiinteitä syötteitä yhteensä: | 1000 | t/a | Haettu Syötteet-välilehdeltä olomuoto-tunnisteen perusteella (Liete/Kiinteä)
Kiinteän syötteen säiliöt
| Määrä (t/a) | Monen vrk:n syöte? | Säiliön hyöty-tilavuus (m3)
Kiinteiden KATTAMATON säiliö 1 | 1000 | 10 | 54.7945 | Oletus: tiheys 500 kg/m3
Kiinteiden KATTAMATON säiliö 2 |  |  | 0
Kiinteiden KATTAMATON säiliö 3 |  |  | 0
Kiinteiden KATETTU säiliö 1 |  |  | 0 | Oletus: tiheys 500 kg/m3
Kiinteiden KATETTU säiliö 2 |  |  | 0
Kiinteiden KATETTU säiliö 3 |  |  | 0
Kiinteän syötteen murskaus ja syöttö reaktoriin
Valitse pudotusvalikosta vaihtoehto --> | Kyllä, kiiinteän syötteen sähkökäyttöinen murskauslaite (esim. apevaunu) ja syöttölaite
Tekniikka
Biokaasureaktori
| Arvo | Yksikkö | Ohje/lisätieto
Syötteen viipymäaika reaktorissa | 35 | d | Oletusarvo 35 d. Vaihteluväli esim. 20-100 d. Vaikuttaa reaktorin kokoon ja hintaan sekä siihen, kuinka suuri osa syötteen metaanipotentiaalista toteutuu.
Reaktorin lämpötila | 35 | °C | Oletusarvo 35 °C. Mesofiilinen noin 35-42 °C. Termofiilinen esim. 55 °C. Vaikuttaa siihen, kuinka suuri osa syötteen metaanipotentiaalista toteutuu ja biokaasulaitoksen lämpöenrgian kulutukseen.
Reaktorin prosessitilavuus | 671.2329 | m3
Syötteen kuiva-ainepitoisuus | 12 | % | Huomioitu mahdolliset laimennukset
Reaktorin orgaaninen kuormitus | 2.8653 | kg VS / (m3 d)
Käsittelyjäännöksen (eli mädätteen) separointi kuiva- ja nestejakeiksi
Valitse pudotusvalikosta vaihtoehto --> | Ei separointia |  | Valinta huomioidaan välilehdillä "5. Ravinteet" ja "6. Investoinnit"
Raaka-aineiden metaanintuottopotentiaali | 180900 | m3 CH4/a | Sisältää mahdollisesti laimennuksessa käytettävän nestejakeen metaanipotentiaalin
Raaka-aineiden metaanintuottopotentiaali | 1809 | MWh/a | 1 m3 CH4 = 10 kWh
Metaanintuottopotentiaalista toteutuu | 79.6685 | % | Oletusarvo; Biokaasulaskurin laskentakaava (ks. Käyttöohje-pdf).
Laskennassa käytettävä met.pot.toteuma | 79.6685 | % | Halutessasi voit korvata oletusarvon omalla arvollasi (maksimi 100 eli koko potentiaali toteutuu)
Toteutuva metaanintuotto | 1441.2029 | MWh/a
Hygienisointiyksikkö
Hygienisoitavan syötemateriaalin määrä: | 0 | m3/a | Lisää määrä, jos on hygienisointia vaativia syötteitä ja biokaasulaitokseen kuuluu hygienisointiyksikkö
Hygienisointiyksikön koko | 0 | m3 | Vaikuttaa investointihintaan
Valinnainen: lämpöenergian kulutuslaskelmien oletusarvot
Ulkoilman lämpötila (vuoden keskiarvo) | 4 | °C | Vaikuttaa biokaasulaitoksen lämmönkulutuslaskelmaan
Maan lämpötila | 5 | °C | Vaikuttaa biokaasulaitoksen lämmönkulutuslaskelmaan
REAKTORI:
Syöte tFM/d | 19.1781 | Haettu
Syöte VS % | 10.0286 | Haettu
G = tuotto (Nm3CH4/d/m3 r.nestettä) | 0.54786 | Laskettu tässä
B0 = BMP (Nm3CH4/kg VS) | 0.24 | Haettu
L = OLR | 2.8653 | Laskettu tässä
S0 = syötteen VS (kg/m3) | 100.2857 | Laskettu tässä
K = kineettinen parametri | 2.6566 | Ok, =2+(0,0016)*EKSPONENTTI(0,06*S0)
µm = max kasvunopeus TÄSSÄ 35 astetta | 0.326 | Ok, = 0,013*T-0,129
θ = HRT (vrk) | 35 | Haettu
CH4-tuotto Nm3CH4/d | 367.741 | ok
BMP-toteuma R | 79.67%
BMP per päivä m3CH4/d | 461.589
JKA:
Viipymä jälkikaasualtaassa | 21 | d
| 30 | °C
Jälkikaasualtaan prosessitilavuus |  | m3
Note on B8: --Lisää vuotuinen lietesyötemäärä, jos biokaasulaitokseen kuuluu lietesyötesäiliö. --Tarvittaessa lietemäiset syötteet voi jakaa useampaan säiliöön. --Oletusarvo: Biokaasulaskuri hakee tähän lietemäisten syötteiden summan (Liete-tunniste Syötteet välilehdellä) --Kirjoita 0 tai jätä tyhjäksi, jos biokaasulaitokseen ei kuulu lietesyötesäiliötä.
Note on B17: --Lisää vuotuinen kiinteiden syötteiden määrä (t/a), jos laitokseen kuuluu ko. säiliö. --Oletusarvo: Biokaasulaskuri hakee tähän kiinteiden syötteiden summan (Kiinteä-tunniste Syötteet välilehdellä) --Voit valita kattamattoman (esim. laakasiilo) tai katetun säiliön --Tarvittaessa kiinteät syötteet voi jakaa useampaan säiliöön. --Jos biokaasulaitokseen ei kuulu kiinteän syötteen säiliötä, kirjoita 0 tai jätä tyhjäksi.

## 4. Energia
Energia
Energiantuotantosuunnan valinta
Biokaasulaitoksen kokonaisenergiantuotto: | 1441.2029 | MWh/a | Tuotetun biokaasun (metaanin) energiasisältö.
Sitä vastaava reaktorin kaasuteho on: | 164.5209 | kW
Tuotetun biokaasun/raakakaasun tilavuus on: | 241100.1176 | m3/a | Normaalikuutiometriä (0 °C lämpötila ja 1 atm paine) vuodessa.
Biokaasun sisältämän metaanin tilavuus on: | 144120.2941 | m3/a
Oletuksena osa biokaasusta käytetään biokaasureaktorin tarvitseman lämmön tuottamiseen.
Tarvittaessa kuitenkin kaikki biokaasu voidaan käyttää muuhun kuin lämmön- tai CHP-tuotantoon, tällöin Tuotot ja kulut -välilehdellä lasketaan hinta ostolämmölle (ja ostosähkölle).
Energiantuotantomuoto | Jakauma |  | Energiantuotto |  | Keskiteho |  | Hyötysuhde
Lämmön erillistuotanto (lämpökattila) | 17.748 | % | 217.4165 | MWh/a | 24.8192 | kW | 85 | %
Yhdistetty lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) | 82.252 | %
--> CHP: lämmön osuus |  |  | 734.9596 | MWh/a | 83.8995 | kW | 62 | %
--> CHP: sähkön osuus |  |  | 367.4798 | MWh/a | 41.9498 | kW | 31 | %
Liikennepolttoainetuotanto jälleenmyyjälle | 0 | % | 0 | MWh/a | 0 | kW | 98 | %
Liikennepolttoainetuotanto & myynti omalta asemalta | 0 | % | 0 | MWh/a | 0 | kW | 98 | %
Siirto ja myynti biokaasuna | 0 | % | 0 | MWh/a | 0 | kW
Poltto soihdussa / hävikki | 0 | % | 0 | MWh/a | 0 | kW
Yhteensä | 100 | %
Energiakäytön yhteenveto
Energia | Ehdotettu biokaasu- |  | Valittu biokaasu- |  | Oman yrityksen
| laitoksen omakulutus |  | laitoksen omakulutus |  | kulutus
| (MWh/a) |  | (MWh/a) |  | MWh/a
Lämpö | 217.4165 |  | 217.4165 |  | 800
Sähkö | 74.7532 |  | 74.7532 |  | 400
Liikennepolttoaine jälleenmyyjälle | - |  | - |  | 0
Liikennepolttoaine omalta asemalta | - |  | - |  | 0
Energiamuoto | Biokaasulaitoksen |  | Biokaasulaitoksen |  | Tuotantomäärä |  | Omalle |  | Myynti- | Myynti- | Myytävä | Ylijäämä-
| tuotantomäärä |  | omakulutus |  | - Omakulutus |  | yritykselle |  | potentiaali | potentiaalista | määrä | energia
| (MWh/a) |  | (MWh/a) |  | (MWh/a) |  | (MWh/a) |  | (MWh/a) | myydään (%) | (MWh/a) | (MWh/a)
Lämpö | 952.3762 |  | 217.4165 |  | 734.9596 |  | 734.9596 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sähkö | 367.4798 |  | 74.7532 |  | 292.7266 |  | 292.7266 |  | 0 | 100 | 0 | 0
Liikennepolttoaine jälleenmyyjälle (tai omalle yritykselle) | 0 |  | – |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0
Liikennepolttoaine omalta asemalta (myynti / oma yritys) | 0 |  | – |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0
Siirto ja myynti biokaasuna | 0 |  | – |  | – |  | – |  | 0 | 100 | 0 | 0
Reaktorin sekoittimet | 17640 | kWh |  | 0.072 | kWh/d/m3 R pros.til.
Reaktorin kaksoimembraanin puhallin | 1960 | kWh |  | 0.008
Jälkikaasualtaan sekoitin | 0 | kWh |  | 0.048
Jälkikaasualtaan kaksoismembraanin puhallin | 0 | kWh |  | 0.008
Ilman syöttö reaktoriin | 2100 | kWh |  | 0.3
Lietteiden syöttöpumppu | 2400 | kWh |  | 0.4
Lietesyötesäiliön sekoitin | 792 | kWh |  | 0.0132
Syöttöruuvi | 0 | kWh |  | 0.54 |  | JOS-funktio
Murskain (apevaunu) + syöttölaite | 3500 | kWh |  | 3.5 | kWh/tonni
Reaktorin lämmityskierron pumput | 4200 | kWh |  | 0.6
Biokaasupuhallin (CHP-yksikkö ja/tai lämpökattila) | 13198.56 | kWh |  | 0.1 |  | JOS-funktio
Muu prosessitekniikka | 26280 | kWh |  | 72
Hygienisointiyksikkö | 0 | kWh |  | 0.085
Jalostus liikennebiokaasuksi | 0 | kWh |  | 0.02 | Biometaani kWh*0,02
Liikennebiokaasun paineistus (250 bar) | 0 | kWh |  | 0.03 | Biometaani kWh*0,03
Tankkausasema | 0 | kWh |  | 0.005 | Biometaani kWh*0,005 (0,5 % e.sis.)
Ruuvipuristin + syöttöpumppu (syötteen laimennus) | 0 | kWh |  | 0.6 | 0,6 kWh/t*separoitava määrä
Ruuvipuristin LANNOITTEEN TUOTANTOON | 0 | kWh |  | 0.6
Dekantterilinko LANNOITTEEN TUOTANTOON | 0 | kWh |  | 2 | kWh/t mädätettä, JOS valittu linkosep
Mädätteen nestejakeen syöttöpumppu reaktoriin | 0 | kWh |  | 0.4 | 0,4 kWh*lietesmäiset syötteet
Mädätteen poistopumppu | 2682.6341 |  |  | 0.4 | 0,4 kWh/t*mädäte t/a
Mädätesäiliön sekoitin | 0 |  |  | 0.0132 | SISÄLTÄÄKÖ MÄDÄTESÄILIÖN
Sähkönkulutus yhteensä kWh | 74753.1941
MWh | 74.7532 | MWh
Metaanintuotto / Sähkönkulutus | 5.187%
SYÖTTEEN LÄMMITYSENERGIA
Syöte t/v | 7000
Syöte TS % | 12
Syötteen lämpötila (°C) | 8.7143
Syötteen lämmitys tavoitelämötilaan (kWh/v) | 197288.8889
Tarkistus syötteen lämm. (kWh/vrk) | 540.5175
LÄMPÖHÄVIÖ SYLINTERIN MUOTOISESTA REAKTORISTA YMPÄRISTÖÖN (vain pohja on maata vasten, muuten kosketuksissa ilmaan)
Ulkoilman lämpötila (°C) | 4
Maan lämpötila (°C) | 5
Reaktorin kok.tilavuus, V (m3) | 738.3562
Reaktorin korkeus, h (m) | 6.9
Säde, r (m) | 5.8362
Pohjan ala, A (m2) | 107.0081
Katon ala, A (m2) | 107.0081
Sylinterin vaipan ala, A (m2) | 253.0244
Tarkistus, V (m3) | 738.3562
Reaktorin lämmönjohtavuus:
Eristeen lämmönjohtavuus k (W/mK) | 0.036
Eristeen paksuus (m) | 0.12
Reaktorin U-arvo (W/m2K) | 0.3
Lämpöhäviö ilmaan, Ehäviö (kWh/v tai kk) | 29331.1322
Lämpöhäviö maahan, Ehäviö (kWh/v tai kk) | 8436.5217
Sekoittimien tuottama lämpö (kWh/v) | 17640
REAKTORIN KOKONAISLÄMMÖNKULUTUS kWh/v | 217416.5428
MWh/v | 217.4165
Tarkistus: kWh/d | 595.6618
Note on B12: Oletus: =10000*D35/(B3*H12) Oletuskaava laskee, kuinka suuri osa kaasusta pitäisi polttaa lämpökattilassa, jotta sillä saadaan katettua biokaasulaitoksen lämmönkulutus. Voit muuttaa lukua tarpeen mukaan välillä 0-100.
Note on H12: Oletusarvo: 85...90 %, joka tarkoittaa, että biokaasun poltossa syntyy 10...15 % hukkalämpöä.
Note on H14: Oletusarvo: 62 %. Huom! CHP-yksikön kokonaishyötysuhde (sähkö+lämpö) voi olla enintään noin 93-95 %.
Note on H15: Oletusarvo: 31 %. Voi vaihdella esim. 25-40 % välillä CHP-yksikön koosta riippuen (sähköhyötysuhde yleensä kasvaa laitteen koon kasvaessa).
Note on H16: Oletus: 98, joka tarkoittaa 2 % metaanihävikkiä
Note on D27: Oletuksena Biokaasulaskurin laskema ehdotus. Voit muuttaa haluetessasi.
Jos luku on negatiivinen, eli biokaasulaitoksen sähkön- ja/tai lämmönkulutus ylittää tuotannon, tulee biokaasulaitokselle hankkia ko. energiaa laitoksen ulkopuolelta (osto tai muu oma tuotanto). Tämä näkyy kustannuksena välilehdellä "7. Tuotot ja kulut".

## 5. Ravinteet
Ravinteet
Biokaasulaitoksen syötteen massa on: |  |  | 7000 | tonnia vuodessa (ilman laimennuksia).
Tuotetun biokaasun massa on: |  |  | 293.4147 | tonnia vuodessa.
Käsittelyjäännöksen massa on: |  |  | 6706.5853 | tonnia vuodessa.
Separoimaton käsittelyjäännös (mädäte)
Ravinne |  |  | Pitoisuus |  |  |  |  | Massa
Tuoremassa |  |  | - |  |  |  |  | 6706.5853 | t/a
Kuiva-aine (TS) |  |  | 8.15 | % |  |  |  | 546.5853 | t/a
Orgaaninen aine (VS) |  |  | 6.0923 | % |  |  |  | 408.5853 | t/a
Kokonaistyppi (N) |  |  | 5.6213 | kg/t |  |  |  | 37.7 | t/a
Liukoinen typpi |  |  | 3.3871 | kg/t |  |  |  | 22.7156 | t/a
Fosfori (P) |  |  | 0.93938 | kg/t |  |  |  | 6.3 | t/a
Kalium (K) |  |  | 5.2784 | kg/t |  |  |  | 35.4 | t/a
Liukoisen typen lisääntyminen parantaa syötteen lannoitusarvoa. Jos käsittelyjäännös käytetään lannoitteena omalla tilalla, voidaan lannoitusarvon parantuminen huomioida biokaasulaitoksen tulona.
Liukoisen typen määrä lisääntyy biokaasuprosessissa tässä tapauksessa: | [5 empty] | 5015.636 | kg/a. Mädätteessä on |  | 28.34% | enemmän liukoista typpeä kuin syötteessä.
Biokaasuprosessissa liukoistuvan typen arvo (esim. väkilannoitetypen hinta): | [5 empty] | 1.3 | €/kg | (Typen hinnan voi muuttaa välilehdellä "7. Tuotot ja kustannukset")
Liukoisen typen määrän lisäyksen rahallinen arvo: | [5 empty] | 6520.3268 | €/a
Käsittelyjäännöksen separointijakeiden määrät ja ominaisuudet, jos käsittelyjäännös separoidaan
Valittu separointimenetelmä: |  |  | Ei separointia |  |  | Valinta tehdään välilehdellä "3. Tekniikka"
Separointilaskelmassa ei ole huomioitu mahdollisesti syötteen laimennuksessa käytettävää separoinnin nestejaetta.
Separoinnin kuivajae
Ravinne |  | Erottelukerroin |  | Pitoisuus |  |  |  | Massa
Tuoremassa |  | - |  | - |  |  |  | - | t/a |  | =C31/100*(I10+'2. Laitostyyppi'!B13+'2. Laitostyyppi'!B15-('2. Laitostyyppi'!B26/100*'2. Laitostyyppi'!B15))
Kuiva-aine (TS) |  | - |  | - | % |  |  | - | t/a
Orgaaninen aine (VS) |  | - |  | - | % |  |  | - | t/a
Kokonaistyppi (N) |  | - |  | - | kg/t |  |  | - | t/a
Liukoinen typpi |  | - |  | - | kg/t |  |  | - | t/a
Fosfori (P) |  | - |  | - | kg/t |  |  | - | t/a
Kalium (K) |  | - |  | - | kg/t |  |  | - | t/a
Separoinnin nestejae
Ravinne |  | Erottelukerroin |  | Pitoisuus |  |  |  | Massa
Tuoremassa |  | - |  | - |  |  |  | - | t/a
Kuiva-aine (TS) |  | - |  | - | % |  |  | - | t/a
Orgaaninen aine (VS) |  | - |  | - | % |  |  | - | t/a
Kokonaistyppi (N) |  | - |  | - | kg/t |  |  | - | t/a
Liukoinen typpi |  | - |  | - | kg/t |  |  | - | t/a
Fosfori (P) |  | - |  | - | kg/t |  |  | - | t/a
Kalium (K) |  | - |  | - | kg/t |  |  | - | t/a
Valinnaisia muokkauksia:
Dekantterilinko |  |  |  | Ruuvipuristin
| Erottelukerroin |  |  |  | Erottelukerroin |  | Erottelukerroin tarkoittaa, monta prosenttia massakomponentista päätyy kuivajakeejakeeseen (loput nestejekaaseen).
Massa (t) | 18 |  |  | Massa (t) | 10
Ka (t) | 56 |  |  | Ka (t) | 45
VS (t) | 63 |  |  | VS (t) | 51
Tot N (kg) | 31 |  |  | Tot N (kg) | 19
Liuk N (kg) | 18 |  |  | Liuk N (kg) | 13
Tot P (kg) | 75 |  |  | Tot P (kg) | 29
K (kg) | 15 |  |  | K (kg) | 11
VS- ja org. N -vähenemät
Tuotettu m3 CH4/a | 144120.2941
t CH4/a | 103.3343
Tuotettu CO2 | 96979.8234
t CO2/a | 190.0805
Biokaasun massa t/a | 293.4147
VS-vähenemä (%) | 41.797
Org. N vähenemä (%) | 25.0782 | 0,6*VS-vähenemä
Syötteen org. N (t/a) | 20
Mädätteen org. N (t/a) | 14.9844
Mädätteen liuk. N lisä (t/a) | 5.0156

## 6. Investoinnit
Investointihinta-arvio (ilman tukea)
Alla esitetään laskuriin syötettyjen tietojen perusteella lasketut investointikokonaisuuksien kustannusarviot.
Arviota voi tarvittaessa muokata kirjoittamalla suoraan laskurin ehdottaman luvun tilalle oman hinta-arvion.
Mahdollisesti saatavat tuet huomioidaan myöhemmin. (Tukiprosentin ja laskentakorkokannan voi ilmoittaa Kannattavuus-välilehdellä.)
Investointikokonaisuuden arvioitua hintaa pääset muuttamaan klikkaamalla hiirellä hintaa ja täyttämällä soluun uuden hinta-arvion.
Laskentakorkokanta (annuiteettimenetelmä): | 5% | Voi muuttaa välilehdellä "8. Kannattavuus"
Investointikustannus | Käyttöikä (a) | Hinta (€) | Ehdotettu hinta (€) | Annuiteetti (€/a) | Ylläpitokust. (€/a) | Ylläpito % inv./a |  | Hinnan laskentakaava (v. 2023 hintataso)
Lietesyötesäiliö 1 | 20 | 35200 | 35200 | 2824.5391 | 352 | 1% |  | =(26,491*Vvarasto+28273)*1,08 jossa Vvarasto on varaston tilavuus, ei membraanikatetta
Lietesyötesäiliö 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | =(26,491*Vvarasto+28273)*1,08 jossa Vvarasto on varaston tilavuus, ei membraanikatetta
Lietesyötesäiliö 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | =(26,491*Vvarasto+28273)*1,08 jossa Vvarasto on varaston tilavuus, ei membraanikatetta
Lietesyötesäiliön 1 sekoitin | 10 | 6500 | 6500 | 841.7797 | 130 | 2% |  | =6 000*1,08
Lietesyötesäiliön 2 sekoitin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | =6 000*1,08
Lietesyötesäiliön 3 sekoitin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% |  | =6 000*1,08
Lietesyötesäiliön 1 pumppu | 10 | 11300 | 11300 | 1463.4017 | 565 | 5% |  | =10 500*1,08
Lietesyötesäiliön 2 pumppu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |  | =10 500*1,08
Lietesyötesäiliön 3 pumppu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |  | =10 500*1,08
Kattamaton kiinteiden syötteiden varasto 1 | 20 | 13900 | 13900 | 1115.372 | 139 | 1% |  | =(43,863*Vvarasto+10435)*1,08, jossa Vvarasto on varaston tilavuus
Kattamaton kiinteiden syötteiden varasto 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | =(43,863*Vvarasto+10435)*1,08, jossa Vvarasto on varaston tilavuus
Kattamaton kiinteiden syötteiden varasto 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | =(43,863*Vvarasto+10435)*1,08, jossa Vvarasto on varaston tilavuus
Katettu kiinteiden syötteiden varasto 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | =(87,727*Vvarasto+20870)*1,08
Katettu kiinteiden syötteiden varasto 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | =(87,727*Vvarasto+20870)*1,08
Katettu kiinteiden syötteiden varasto 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | =(87,727*Vvarasto+20870)*1,08
Kiinteän syötteen murskaus- ja syöttölaite (esim. apevaunu ja syöttöyhde) | 15 | 66600 | 66600 | 6416.3964 | 3330 | 5% |  | =61700*1,08 | 66636
Reaktorin rakenteet (sis. pohjalaatat) | 20 | 148300 | 148300 | 11899.9757 | 1483 | 1% |  | =(84,55125*VR+80599,05)*1,08, jossa VR on reaktorin prosessitilavuus
Reaktorin sekoitin/sekoittimet | 10 | 17300 | 17300 | 2240.4291 | 865 | 5% |  | =(13,2132*VR+7150,185)*1,08 jossa VR on reaktorin prosessitilavuus
Jälkikaasualtaan rakenteet (sis. pohjalaatat) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | =(84,55125*VJ+80599,05)*1,08, jossa VJ on jälkikaasualtaan prosessitilavuus
Jälkikaasualtaan sekoitin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |  | =((13,2132*VJ+7150,185)/2)*1,08, eli puolet halvempi kuin reaktorin sekoitin. VJ on jälkikaasualtaan prosessitilavuus
Muu prosessitekniikka | 10 | 61100 | 61100 | 7912.7295 | 3055 | 5% |  | =56 600*1,08
Muut rakenteet (tekniset tilat, putket, kondenssikaivot) | 20 | 43500 | 43500 | 3490.5525 | 435 | 1% |  | =(3,34257*VR+38007,9)*1,08
Lämpökattila | 15 | 9900 | 9900 | 953.7886 | 198 | 2% |  | =(105*P+6562,5)*1,08, jossa P on kattilan lämpöteho (kW)
Boileri, putkitukset ja automaatioliitännät | 20 | 49700 | 49700 | 3988.0566 | 994 | 2% |  | =46000*1,08
CHP-yksikkö + kaasun puhallus, aktiivihiili ja kondenssiveden poisto | 10 | 145000 | 145000 | 18778.1634 | 4777.2377 | 13 | €/MWh (tuotettu sähkö); voi muuttaa välilehdellä "7. Tuotot ja kulut". | =(2388,225*EKSPONENTTI(- 0,003*P)*P+45950)*1,08
Yllä mainittujen asennustyöt & käyttöönotto | 20 | 84600 | 84600 | 6788.5229 | 0 | 0% |  | =(10,282125*VR+71452,5)*1,08
Projektisuunnittelu, työnjohto ja luvat | 20 | 49000 | 49000 | 3931.8868 | 0 | 0% |  | =(5,95371*VR+41373,15)*1,08
Soihtu (jos tarve polttaa ylijäämäkaasua) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | =10000*1,08
Muut (toimittajan rahoituskulut, matkakulut, rahti...) | 20 | 23300 | 23300 | 1869.6523 | 0 | 0% |  | =(1,011045*VR+20887,65)*1,08
Syötteen laimennus nestejakeella (sep. ja nestej. kierrätys), sis. asennus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |  | =50 000*1,08
Dekantterilinko (jos mädätteen linkoseparointi valittu) | 12 | 0 | 0 |  |  | 5%
Jalostin + paineistus 250 bariin, sis. asennus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |  | =(2720,5*[raakakaasu m3/h]+114812)*1,05
Tankkausasema jalostimen yhteydessä, sis. asennus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | (525 600-1 314 000 m3/a). | =120 000*1,05 (jos raakakaasukapasiteetti on 60-150 m3/h), 150000*1,05, jos 300 m3/h tai enemmän |  | 1314000
Maatyöt | 20 | 50000 | 50000 | 4012.1294 | 0 | 0% |  | =(45*A)*1,08, jossa A on maatöiden pinta-ala (m2)
Sähköliityntä verkkoon | 20 | 10800 | 10800 | 866.6199 | 0 | 0% |  | =10000*1,08
Hygienisointiyksikkö (Tekniikka-välilehdellä valittu hygienisoitavia syötteitä) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |  | 50
Hygienisiointiin liittyvä palakoon pienennys (maseraattori) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5%
Muut hygienointiin liittyvät rakenteet (esim. kuorma-auton pesupaikka) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1%
Käsittelyjäännösvarasto (jos kuuluu biokaasuinvestointiin) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1%
Käsittelyjäännösvarasto: separoinnin kuivajae | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1%
Käsittelyjäännösvarasto: lietemäinen jäännös tai separoinnin nestejae | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1%
Muu investointi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1%
Yhteensä (alv 0 %) |  | 826000 |  | 79393.9956 | 16323.2377
Note on D39: Esim. 11 000 €. Pienet maatilalaitokset eivät tarvitse soihtua.
Note on D42: Maatilamittakaavassa (esim. 2-4 lypsyrobotin maitotila) arviolta noin 100 000 €.
Note on D44: 126 000 €, jos raakakaasun jalostuskapasiteetti 60-150 m3/h (525 600-1 314 000 m3/a). 157 500 €, jos raakakaasukapasiteetti yli 300 m3/h.
Note on D45: Oletus: 1000 m2*50 €/m2 = 50 000 €
Note on D48: Pienentää syötteen hygienisoinnin vaatimaan alle 12 mm palakokoon. Koosta riippuen esim. 50 000-150 000 €.

## 7. Tuotot ja kulut
Tuotot ja kulut
Tuotot
Kokonaisuus | Tieto | Määrä |  | Hinta (alv 0 %) |  | Vuosituotto |  | Lisätieto
Energia
| Korvaushyöty lämmön käytöstä omassa yrityksessä | 734.9596 | MWh/a | 70 | €/MWh | 51447.1748 | €/a | (Yksikön muunnosohje: esim. 11 snt/kWh = 110 €/MWh)
| Korvaushyöty sähkön käytöstä omassa yrityksessä | 292.7266 | MWh/a | 120 | €/MWh | 35127.1951 | €/a
| Korvaushyöty paineistamattoman liikennekaasun käytöstä omassa yrityksessä | 0 | MWh/a | 100 | €/MWh | 0 | €/a | Jos oma yritys tarvitsee ja voi käyttää biometaania ilman paineistusta suoraan biokaasunjalostimelta
| Korvaushyöty liikennekaasun käytöstä omassa yrityksessä (omalta asemalta) | 0 | MWh/a | 120 | €/MWh | 0 | €/a | Tankkausasema nostaa paineen 250 bariin, jolloin voi tankata myös omia CBG-autoja ja -työkoneita
| Lämpöenergian myynti | 0 | MWh/a | 40 | €/MWh | 0 | €/a
| Sähköenergian myynti | 0 | MWh/a | 50 | €/MWh | 0 | €/a
| Liikennepolttoainetuotanto jälleenmyyjälle (paineistamaton kaasu) | 0 | MWh/a | 80 | €/MWh | 0 | €/a
| Liikennepolttoainetuotanto & myynti omalta tankkausasemalta asiakkaille | 0 | MWh/a | 120 | €/MWh | 0 | €/a | Esim. syyskuussa 2026 hinta 80-126 €/MWh (alv 0 %), jos oletetaan, että liikennekaasu on 100 % metaania
| Siirto ja myynti kaasuna | 0 | MWh/a | 60 | €/MWh | 0 | €/a
Porttimaksulliset syötteet
| Porttimaksullinen syöte |  | t/a | 40 | €/t | 0 | €/a | Jätteen "vastaanottomaksu" (esim. toisen yrityksen ruokajätteestä tai puhdistamolietteestä)
Käsittelyjäännöksen lannoitusarvo
| Liukoisen typen lisääntyminen biokaasuprosessissa | 5015.636 | kg/a | 1.3 | €/kg | 6520.3268 | €/a
Muut tuotot
| Muut tuotot | [5 empty] | €/a
Tuotot yhteensä | [5 empty] | 93094.6966 | €/a
Käyttökustannukset
Kokonaisuus | Kululaji | Määrä |  | Hinta (alv 0 %) |  | Vuosikustannus |  | Lisätieto
Syötteet ja käsittelyjäännös
| Kiinteän syötteeen (esim. nurmirehu) tuotantokustannus | 1000 | t/a | 20 | €/t | 20000 | €/a | Säilörehu esim. 20-80 €/tuoretonni. Laita määräksi vain ne kiinteät, joilla on tuotanto- ja varastointikustannus.
| Kiinteän syötteen käsittely, esim. lastaus murskaimeen |  | t/a |  | €/t | 0 | €/a | Jos biokaasulaitokselle ei ole valittuna sähkökäyttöinen murskain (Tekniikka-välilehti), niin esim. traktorikäyttöisellä apavaunulla murskaus ja syöttö 8,5 €/tuoretonni
| Lietemäisen raaka-aineen jatkokäsittely |  | t/a |  | €/t | 0 | €/a
| Raaka-aineen kuljetus |  | t/a |  | €/t | 0 | €/a
| Käsittelyjäännöksen käsittely, rahti ja levitys |  | t/a |  | €/t | 0 | €/a
Ostohyödykkeet
| Ostosähkö | 0 | MWh/a |  | €/MWh | 0 | €/a
| Ostolämpö | 0 | MWh/a |  | €/MWh | 0 | €/a
| Syötteen laimennusveden kustannus | 0 | t/a |  | €/t | 0 | €/a
| Kemikaali- ja käyttövesikustannukset |  |  |  |  | 0 | €/a
Ylläpito-, huolto- ja korjauskustannukset
| CHP-yksikkö | 367.4798 | MWhsähkö/a | 13 | €/MWhsähkö | 4777.2377 | €/a
| Liikennekaasun jalostus |  |  |  |  | 0 | €/a
| Tankkausasema |  |  |  |  | 0 | €/a
| Laitoksen muu tekniikka ja rakenteet |  |  |  |  | 11546 | €/a
| Hygienisointiyksikkö (+ muut hygienisointiin liittyvät) |  |  |  |  | 0 | €/a
| Muu konetyö |  | h/a |  | €/h | 0 | €/a
| Päivittäinen työ (tarkastus + pienet korjaukset) | 182.5 | h/a | 25.8 | €/h | 4708.5 | €/a
| Hallinnollinen työ |  |  |  |  | 0 | €/a
Vakuutukset ja muut kulut
| Vakuutus | 0.5 | % investoinnista |  |  | 4130 | €/a
| Muu kustannus |  |  |  |  | 0 | €/a
Kustannukset yhteensä | [5 empty] | 45161.7377 | €/a
Kate
Kate (= tuotot – käyttökustannukset): | [5 empty] | 47932.959 | €/a
Note on C44: Oletus: 0,5 h/d
Note on C47: Oletus: 0,5 % tukemattomasta investointihinnasta

## 8. Kannattavuus
Kannattavuus
Kannattavuuden laskennan perustiedot
Investointikustannukset | 826000 | €
Investointituki | 50% |  | Maatilan biokaasulaitokset voivat saada enintään 50 % investointitukea (v. 2026)
Investointituen määrä | 413000 | €
Investointikustannus tuen jälkeen | 413000 | €
Laskentakorkokanta | 5%
Kannattavuuden tunnusluvut
Annuiteettimenetelmä
Annuiteetti tuki huomioiden | 39696.9978 | €
Kate | 47932.959 | €
Tulos | 8235.9612 | € | Tulos = Kate - Annuiteetti. Positiivinen luku tarkoittaa, että biokaasulaitos on kannattava.
Takaisinmaksuajan menetelmä
Takaisinmaksuaika tuki huomioiden | 8.6162 | a | Takaisinmaksuaika (a) = Tuettu investointi (€) / Kate (€/a). Ei voi laskea, jos Kate on negatiivinen.
Note on B6: Oletus 50%
Note on B9: Oletus 5%

## 9. Yhteenveto
Yhteenveto
Syötteet
Syötelista
|  | Lietemäiset syötteet | 6000 | t/a
|  | Kiinteät syötteet | 1000 | t/a
Syöttet yhteensä
|  | Yhteismäärä | 7000 | t/a
|  | Kuiva-aineen määrä | 840 | t/a
|  | Kuiva-ainepitoisuus | 12 | %
|  | Laimennusveden määrä | 0 | m3/a
|  | Laimentavan separoinnin nestejakeen määrä | 0 | m3/a
Tekniikka
Reaktori
|  | Orgaaninen kuormitus | 2.8653 | kg VS / (m3 d)
|  | Reaktorin viipymä | 35 | d
|  | Reaktorin prosessitilavuus (nestetilavuus) | 671.2329 | m3
Varastointitilan tarve
|  | Separoitu nestejae (tiheys 1000 kg/m3) | - | m3
|  | Separoitu kuivajae (tiheys 500 kg/m3) | - | m3
Energia
Yleistiedot
|  | Biokaasun energiasisältö | 1441.2029 | MWh/a
|  | Kaasuteho | 164.5209 | kW
|  | Tuotetun biokaasun/raakakaasun tilavuus | 241100.1176 | m3
|  | Sähköteho (CHP) | 41.9498 | kW (sähkö)
|  | Lämpöteho (CHP) | 83.8995 | kW (lämpö)
|  | Lampöteho (lämpökattila) | 24.8192 | kW (lämpö)
|  | Liikennekaasun tuotantoteho | 0 | kW
Lämmön tuotanto
|  | Tuotettu määrä (CHP + lämpökattila) | 952.3762 | MWh/a
|  | Biokaasuaitoksen kulutus | 217.4165 | MWh/a
|  | Oman yrityksen lämmönkulutus (osuus, johon biokaasulaitos voi vastata) | 734.9596 | MWh/a
|  | Myytävä määrä | 0 | MWh/a
Sähkön tuotanto
|  | Tuotettu määrä | 367.4798 | MWh/a
|  | Laitoksen kulutus | 74.7532 | MWh/a
|  | Oman yrityksen sähkönkulutus (osuus, johon biokaasulaitos voi vastata) | 292.7266 | MWh/a
|  | Myytävä määrä | 0 | MWh/a
Biokaasun käyttö/myynti raakakaasuna
|  | Raakakaasun energiasisältö | 0 | MWh/a
Biometaani (liikennekaasu)
|  | Puhdistetun (jalostetun) kaasun energiasisältö | 0 | MWh/a
|  | Tuotettu määrä kiloina (1 kg = 13,9 kWh, jos kaasu on 100 % metaania) | 0 | kg
Ravinteet
| Käsittelyjäännös (separoimaton) |  | 6706.5853 | t
|  | Kuiva-aine | 8.15 | %
|  | Kokonaistyppi (N) | 5.6213 | kg / t (tuorepaino)
|  | Liukoinen typpi | 3.3871 | kg / t (tuorepaino)
|  | Fosfori (P) | 0.93938 | kg / t (tuorepaino)
|  | Kalium (K) | 5.2784 | kg / t (tuorepaino)
|  | Liukoisen typen lisääntyminen biokaasuprosessissa | 5015.636 | kg
| Nestejae |  | - | t
|  | Kuiva-aine | - | %
|  | Kokonaistyppi (N) | - | kg / t (tuorepaino)
|  | Liukoinen typpi | - | kg / t (tuorepaino)
|  | Fosfori (P) | - | kg / t (tuorepaino)
|  | Kalium (K) | - | kg / t (tuorepaino)
| Kuivajae |  | - | t
|  | Kuiva-aine | - | %
|  | Kokonaistyppi (N) | - | kg / t (tuorepaino)
|  | Liukoinen typpi | - | kg / t (tuorepaino)
|  | Fosfori (P) | - | kg / t (tuorepaino)
|  | Kalium (K) | - | kg / t (tuorepaino)
Tuotot
Energia
|  | Korvaushyöty lämmön käytöstä omassa yrityksessä | 51447.1748 | €/a
|  | Korvaushyöty sähkön käytöstä omassa yrityksessä | 35127.1951 | €/a
|  | Korvaushyöty paineistamattoman liikennekaasun käytöstä omassa yrityksessä | 0 | €/a
|  | Korvaushyöty liikennekaasun käytöstä omassa yrityksessä (omalta asemalta) | 0 | €/a
|  | Lämpöenergian myynti | 0 | €/a
|  | Sähköenergian myynti | 0 | €/a
|  | Liikennepolttoainetuotanto jälleenmyyjälle (paineistamaton kaasu) | 0 | €/a
|  | Liikennepolttoainetuotanto & myynti omalta tankkausasemalta asiakkaille | 0 | €/a
|  | Siirto ja myynti kaasuna | 0 | €/a
Porttimaksulliset syötteet
|  | Porttimaksullinen syöte | 0 | €/a
Käsittelyjöäännöksen lannoitusarvo
|  | Liukoisen typen lisääntyminen | 6520.3268 | €/a
| Tuotot yhteensä |  | 93094.6966 | €/a
Kustannukset
Syötteet ja käsittelyjäännös
|  | Kiinteän syötteeen (esim. nurmirehu) tuotantokustannus | 20000 | €/a
|  | Kiinteän syötteen käsittely, esim. lastaus murskaimeen | 0 | €/a
|  | Lietemäisen raaka-aineen jatkokäsittely | 0 | €/a
|  | Raaka-aineen kuljetus | 0 | €/a
|  | Käsittelyjäännöksen käsittely, rahti ja levitys | 0 | €/a
Ostohyödykkeet
|  | Ostosähkö | 0 | €/a
|  | Ostolämpö | 0 | €/a
|  | Syötteen laimennusveden kustannus | 0 | €/a
|  | Kemikaali- ja käyttövesikustannukset | 0 | €/a
Ylläpito-, huolto- ja korjauskustannukset
|  | CHP-yksikkö | 4777.2377 | €/a
|  | Liikennekaasun jalostus | 0 | €/a
|  | Tankkausasema | 0 | €/a
|  | Laitoksen muu tekniikka ja rakenteet | 11546 | €/a
|  | Hygienisointiyksikkö (+ muut hygienisointiin liittyvät) | 0 | €/a
|  | Muu konetyö | 0 | €/a
|  | Päivittäinen työ (tarkastus + pienet korjaukset) | 4708.5 | €/a
|  | Hallinnollinen työ | 0 | €/a
Vakuutukset ja muut kulut
|  | Vakuutus | 4130 | €/a
|  | Muu kustannus | 0 | €/a
| Kustannukset yhteensä |  | 45161.7377 | €/a
Investoinnit
|  | Investointihinta ilman tukea (alv 0 %) | 826000 | €/a
Investointikustannus tuen jälkeen (alv 0 %)
|  | Tuki | 50 | %
|  | Tuen määrä | 413000 | €/a
|  | Investointikustannus tuen jälkeen | 413000 | €/a
Kannattavuus
Annuiteettimenetelmä
|  | Laskentakorkokanta | 5 | %
|  | Investoinnin annuiteetti tuki huomioiden | 39696.9978 | €/a
|  | Kate | 47932.959 | €/a
|  | Tulos | 8235.9612 | €/a
Takaisinmaksuajan menetelmä
|  | Takaisinmaksuaika tuki huomioiden | 8.6162 | a